Glosario.

Este glosario fundamenta el análisis de confiabilidad de la turbina de vapor mediante el método carga-resistencia. Para cada uno de los siete mecanismos de fallo identificados (SPE, WDE, choque térmico, SCC, creep, fatiga térmica y vibraciones). Además se definen las ecuaciones que vinculan la Carga basada en variables operativas dinámicas extraídas del sistema SCADA con la Resistencia, derivada de las propiedades físico-mecánicas estáticas del material.

Mecanismo: Erosión por Partículas Sólidas (SPE) Descripción: Pérdida progresiva de material en la superficie de los álabes producto de los impactos de partículas duras (escamas de óxidos de hierro) desprendidas de las tuberías y arrastradas por el vapor.

σy =1.14⋅ρox2 ⋅A⋅Δt⋅e−RTEox  ⋅((Fv /S)232 )⋅10−7

(Nota: El sistema evalúa si el esfuerzo de impacto dictado por el flujo supera la dureza/fluencia límite σy  de la superficie).

Variables de Carga (Datos dinámicos del SCADA):

- Flujo de vapor (Fv ): Masa de vapor circulante (ej. 272 kg/s o t/h).

- Temperatura de trabajo (T): Temperatura del vapor medida (en Kelvin).

- Presión del vapor (P): Usada indirectamente en el algoritmo para calcular la densidad del vapor ρ en tiempo real.

- Tiempo de operación continua (Δt): Tiempo que lleva la unidad operando sin mantenimiento, que permite el engrosamiento del óxido.

Parámetros de Resistencia (Datos estáticos del componente):

- Límite de fluencia superficial (σy ): Propiedad mecánica del acero del álabe, directamente proporcional a su dureza (ej. Hv/3, en MPa).

- Energía de activación del óxido (Eox ): Constante termodinámica de la formación de escamas (ej. -326 x10³ J/mol).

- Constante de Arrhenius (A): Tasa base de crecimiento del óxido en los tubos (ej. 6.22 x10²⁰ μm2/h).

- Área de la sección (S) y Densidad del óxido (ρox ): Datos fijos de la tubería y las escamas.

Mecanismo: Erosión por Gotas de Agua (WDE) Descripción: Daño estructural y formación de cráteres provocado por el impacto cíclico de gotas de condensado a alta velocidad sobre los álabes de las etapas de baja presión, al cruzar la línea de saturación.

Ec =4.3⋅(3.77⋅r−2.442)⋅y10.8

(Nota: El sistema calcula la energía de impacto Ec  demandada y evalúa si supera la energía máxima Er  que resiste el material sin formar cráteres).

Variables de Carga (Datos dinámicos del SCADA):

- Humedad del vapor (y1 ): Porcentaje de humedad en las etapas finales (ej. 5% a 12%).

- Velocidad de giro (rpm): Revoluciones por minuto leídas por el sistema, determina la velocidad circunferencial (Up ).

Parámetros de Resistencia (Datos estáticos del componente):

- Energía de impacto límite (Er ): Límite empírico de resistencia a la formación de cráteres admitido por el fabricante (típicamente evaluado contra un umbral admisible del material entre el rango 2 y 4).

- Radio del álabe (r): Dimensión física estática del álabe analizado (m).

Mecanismo: Choque Térmico Descripción: Inducción de tensiones agudas causadas por gradientes transitorios rápidos de temperatura al ingresar agua o vapor frío de forma abrupta a la máquina.

σf =6.2⋅[1−μE⋅α ]⋅ρd ⋅V⋅ϑ0.8⋅Pr0.33⋅T0 ⋅10−3

(Nota: Relaciona el impacto térmico-hidrodinámico transitorio (T0 ,V,ρd ) con la máxima tensión que tolera el material antes de fracturarse σf ).

Variables de Carga (Datos dinámicos del SCADA):

- Temperatura transitoria (T0 ): Cambio repentino de la temperatura de la vena de vapor o del metal superficial (°C o K).

- Velocidad del vapor (V): Velocidad calculada del fluido a partir del SCADA (m/s).

- Densidad (ρd ) y Viscosidad dinámica (ϑ): Variables de estado del vapor, dependientes en tiempo real de P y T.

Parámetros de Resistencia (Datos estáticos del componente):

- Tensión de fractura térmica (σf ): Máximo esfuerzo admisible del acero antes del fallo (MPa).

- Módulo de elasticidad (E): Rigidez del metal (GPa).

- Coeficiente de dilatación térmica (α): Expansión intrínseca del metal (1/K).

- Coeficiente de Poisson (μ): Relación de deformación transversal.

Mecanismo: Agrietamiento por Corrosión bajo Tensión (SCC) Descripción: Rotura frágil, rápida e imprevisible, dada por la combinación de un ambiente con componentes químicos corrosivos y grandes esfuerzos de tracción residuales o centrífugos.

ln(ϑadm )=−16.829−T4057 +0.04⋅σ0.2

(Nota: Determina el umbral de velocidad de crecimiento de grieta ϑ permitido, dependiente fuertemente del límite elástico).

Variables de Carga (Datos dinámicos del SCADA):

- Temperatura de trabajo (T): Temperatura del vapor y metal circundante (K).

- Calidad química del vapor (No siempre en SCADA tradicional pero implícita): Presencia de condensado corrosivo, cloruros u oxígeno disuelto por fallos en tratamiento de agua.

Parámetros de Resistencia (Datos estáticos del componente):

- Límite de fluencia convencional (σ0.2 ): Valor crítico mecánico del material a la temperatura base (MPa).

- Velocidad admisible de grieta (ϑadm ): Tolerancia máxima de crecimiento permitida para mantener la integridad durante el ciclo (mm/h).

Mecanismo: Creep (Fluencia Lenta) Descripción: Deformación plástica continua, progresiva e inelástica de un componente que está sometido a carga traccional constante y temperaturas elevadas.

σ=1652.36−59.23⋅LMP

Donde el parámetro de Larson–Miller es:

LMP=T⋅(logtr +20)

Variables de Carga (Datos dinámicos del SCADA):

- Temperatura de trabajo (T): Temperatura de operación (K) que activa la difusión termo-mecánica.

- Tiempo de ruptura (tr ): Horas de operación proyectadas bajo esta carga (ej. 30 000 horas).

- Esfuerzo centrífugo aplicado (σc ): Esfuerzo calculado por el giro de los rotores masivos, σc =1.15⋅r2.

Parámetros de Resistencia (Datos estáticos del componente):

- Tensión límite admisible del material (σr ): Límite de deformación admisible según las tablas del fabricante a alta temperatura (MPa).

- Constantes de Larson-Miller (C=20): Características cristalográficas estándar empíricas del metal.

Mecanismo: Fatiga Térmica Descripción: Fractura frágil sin deformación plástica producida por la fluctuación repetida e intensa de cargas y calentamientos, característica de las secuencias de arranques y paradas de la unidad.

Esfuerzo dinámico (Carga):

σaplicado =±1−μE⋅α⋅ΔT

Resistencia ajustada (Curva S-N):

σr =460+1.8⋅T+32269204

Variables de Carga (Datos dinámicos del SCADA):

- Variación de temperatura (ΔT): Gradiente capturado entre estados inicial y final de un arranque o apagado rápido.

- Temperatura base de operación (T): Temperatura estacionaria en °C.

- Número de ciclos (N): Historial de arranques y detenciones detectados.

Parámetros de Resistencia (Datos estáticos del componente):

- Límite de fatiga real (σn  o σr ): Resistencia teórica afectada por todos los coeficientes correctores (tamaño, acabado, concentración de esfuerzos) (MPa).

- Modulo Elástico (E), Expansión Térmica (α) y Coeficiente de Poisson (μ).

Mecanismo: Vibraciones Mecánicas Descripción: Desgaste y riesgo de fallo por solicitaciones cíclicas extremas en rotores y descansos producto de desbalance, desalineamiento mecánico o fuerzas hidrodinámicas anormales. Ecuación:

Pf=P(Carga≥LimiteISO )

Variables de Carga (Datos dinámicos del SCADA):

- Velocidad absoluta de vibración (Vrms ): Monitorizado en los descansos y carcasa (mm/s RMS).

- Desplazamiento relativo eje-descanso (Dp−p ): Oscilación medida mediante sensores de proximidad (μm pico a pico).

Parámetros de Resistencia (Datos estáticos del componente):

- Umbral Norma ISO 10816 (Zonas C/D): Límite absoluto admisible de diseño de la estructura (ej. 7.1 mm/s a 11.0 mm/s).

- Umbral Norma ISO 7919 (Zonas C/D): Límite de desplazamiento relativo admisible por los cojinetes (ej. 150 μm a 240 μm).